СОВЕТ  БАТУРИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

Томская область, Асиновский район

РЕШЕНИЕ

от 22.01.2016 года  № 169                                                                              с. Батурино

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Батуринское сельское поселение» Асиновского района Томской области  на 2016 - 2021 годы

Рассмотрев проект решения «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Батуринское сельское поселение»Асиновского района Томской области на 2016 - 2021 годы», руководствуясь Федеральным законом от  06 октября 2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации  местного самоуправления  в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Батуринское сельское поселение»,

СОВЕТ БАТУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Батуринское сельское поселение» Асиновского района Тоской области на 2016 - 2021 годы» согласно Приложению.

2. Решение подлежит размещению в общественных местах, в соответствии с  решением Совета от 17.12.2005 № 19 «Об утверждении порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов» и  на официальном сайте муниципального образования «Батуринское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на социально-экономический комитет Совета Батуринского сельского поселения.

Глава Батуринского сельского поселения                                             В.В. Ефремов

Председатель Совета

Батуринского сельского поселения                                                      О.Т. Багруденко

- Приложение

- к решению Совета

- Батуринского сельского поселения

- от 22.01.2016 г. № 169

- ПРОГРАММА

- комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Батуринское сельское поселение» АСиновского района томской области на период 2016 – 2021 годы

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Батуринское сельское поселение» Асиновского района Томской области  на период 2016-2021 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Батуринское сельское поселение» Асиновского района Томской области на период 2016-2021 годы |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | 4 квартал 2015 г. |
| Дата утверждения программы | 22.01.2016 г. |
| Заказчик Программы | Администрация Батуринского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Батуринского сельского поселения |
| Исполнители Программы | Органы местного самоуправления, предприятия ЖКК и другие заинтересованные организации (на конкурсной основе). |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | Основными задачами программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются: - строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, в соответствии с требованиями надёжности и энергоэффективности; - повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг |
| Сроки реализации Программы | 2016 - 2021 годы |
| Основные мероприятия Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Батуринское сельское поселение» Асиновского района Томской области на период 2016-2021 годы состоит из следующих программ: - программа модернизации и развития -теплоснабжения; - программа модернизации и развития водоснабжения - программа модернизации и развития электроснабжения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Потребность в финансовых ресурсах Всего 23,69 млн. руб. В том числе средства: областного бюджета - 20,63 млн. руб. местного бюджета - 3,06 млн. руб. внебюджетные - ______ млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Общий экономический эффект – 0,6 млн.руб. В результате выполнения Программы: 1. Повысятся надежность, качество и устойчивость обеспечения потребителей СП коммунальными ресурсами, при этом: 1. Экономия затрат на оказание коммунальных услуг составит – 0,6 млн. рублей; 2. Рост платежей потребителей за коммунальные ресурсы будет ограничен величиной официального уровня инфляции. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Контроль за выполнением Программы осуществляет Совет Батуринского сельского поселения |

Содержание

Содержание	4

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ	6

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ	8

4. Сроки и этапы реализации Программы	9

5. Мероприятия Программы	9

5.1. Программа модернизации развития теплоснабжения	9

5.1.1. Целевые установки и задачи	9

5.1.2. Состояние и направления развития теплоснабжения	10

5.1.3.	Мероприятия программы по реконструкции и развитию системы теплоснабжения	14

5.1.4.	Затраты на реализацию и источники финансирования программы	14

5.1.5.  Ожидаемые результаты выполнения мероприятий                     16

5.2 Программа модернизации и развития системы водоснабжения

5.2.1.      Целевые установки и задачи	16

5.2.2.	Характеристика состояния и анализ проблем в сфере  водоснабжения	16

5.2.3.	Мероприятия программы оптимизации и развития системы холодного водоснабжения до 2021	20

5.2.4.	Затраты на реализацию и источники финансирования программы	21

5.3. Программа модернизации и развития электроснабжения

5.3.1. Целевые установки и задачи

5.3.2. Состояние и направления развития электроснабжения

5.3.3. Мероприятия программы по реконструкции и развитию электро   снабжения.

5.3.4. Затраты на реализацию и источники финансирования программ

6. Ресурсное обеспечение программы	25

6.1. Суммарные затраты на реализацию программы и структура            финансирования	25

6.2. Экономический эффект от реализации Программы.  Индикаторы реализации программы                                        26

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Батуринское сельское поселение» Асиновского района Томской области на 2016 - 2021 годы (далее - Программа) разработана во исполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", распоряжения Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 № 102-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы" и приказа Минрегиона Российской Федерации от 06 мая 2011 № 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований".

- Разработка и утверждение данной Программы необходимы для  строительства и (или) модернизации  и комплексного обновления систем коммунальной инфраструктуры и объектов, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с  потребностями жилищного и промышленного строительства, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования. Программа разработана в связи с необходимостью решения вопросов по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования инженерной инфраструктуры сельского поселения, необходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и перехода на современные технологии производства и распределения тепла, электроэнергии, воды.

- Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрения ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей

Программа рассчитана на среднесрочную перспективу до 2021 г. В Программе определены основные цели, задачи и приоритетные направления модернизации и развития коммунальных систем, даны оценки потребности в инвестициях.

Проблемы коммунального комплекса сельского поселения, требующие незамедлительного решения:

- низкая надежность инженерных систем, высокий уровень износа основных фондов, ресурсная неэффективность;

- недостаточный масштаб замены сетей и модернизации оборудования;

-  дотационная ориентированность экономики ЖКК;

- недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики.

Программа регламентирует направления и источники финансирования развития систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества обслуживания путем формирования регулируемого рынка услуг с учетом социальных ограничений.

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования  в коммунальную сферу в перспективе при нормализации финансовой устойчивости деятельности предприятия жилищно-коммунального комплекса.

В частности:

- разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их модернизации и строительству;

- на основе анализа уровня социально-экономического развития поселения с учетом оценки прогноза развития и степени благоустройства территории при ограниченном уровне платёжеспособности населения, определена величина предельно допустимых тарифов на ЖКУ и инвестиционные возможности предприятия в перспективе до 2021 года;

- выбран оптимальный вариант финансирования ЖКК, обеспечивающий сбалансированность затрат, соответствующих стандартам качества услуг, требуемому объему инвестиций, возможностям местного бюджета и реальной платежеспособности населения;

- разработана система индикаторов для контроля и анализа результатов выполнения программы.

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая условия при которых коммунальный комплекс решает задачи модернизации и комплексного развития с минимально необходимым участием бюджетов всех уровней.

- 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Батуринское сельское поселение входит в состав Асиновского района. Асиновский район расположен в Юго-Восточной части Томской области. Районный центр – г. Асино. В связи с принятием нового Федерального Закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на территории муниципального образования «Асиновский район» было образовано 6 сельских поселений, объединяющих 39 населенных пункта.

- Муниципальное образование «Батуринское сельское поселение» образовано в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2004  № 203-ОЗ  «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории района». По состоянию на 01.01.2015 г.  в поселении проживало  1900  человек.

- Основой экономики поселения является лесозаготовка и лесопереработка.

Бюджет поселения является дотационным. Доля собственных доходов (без субсидий, субвенций и дополнительных нормативов отчислений) составляет  36 % доходной части бюджета.

. Доля собственных доходов бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам) в 2015 году составила 8 %. Расходная часть бюджета социально ориентирована, расходы на социальную сферу составляют более 80%.

На начало 2016 года жилищный фонд Батуринского сельского  поселения составил 53,2 тыс. кв. м общей площади. В настоящее время 28 % жилищного фонда находится в многоквартирных зданиях, 8,2  % - здания бюджетной сферы. Из общей площади жилищного фонда на с. Батурино приходится основная доля площади - 47,8 т. кв.м – 89,5 %,;   3,2 т.кв.м. - 6,2 %  - в п. Первопашенск, ; 2,2 т.кв.м. -  4,3 % - в п. Ноль-Пикет.

Уровень обеспеченности жилой площадью населения поселения  составляет 25 м2 на человека. Благоустройство жилищного фонда Батуринского сельского поселения практически не менялось в течение последних лет. Жилищный  фонд поселения не оборудован водоснабжением и централизованным отоплением. Система  централизованного водоотведения в поселении отсутствует. Организован вывоз ТБО  в места их последующего размещения (хранения, захоронения, использования).

По экспертным оценкам, существующая экономическая ситуация в поселении не дает оснований ожидать в ближайшие 10 лет резкого роста промышленного производства, и как следствие, потребления коммунальных ресурсов. План застройки населенных  пунктов не разрабатывался. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов бюджетной сферы также не запланировано.

Коммунальная сфера является важной составляющей экономики района и поселения в частности.

Финансовое состояние предприятия жилищно-коммунального хозяйства Батуринского сельского поселения, является убыточным по всем видам оказываемых услуг, что обусловлено неполной собираемостью платежей по ЖКУ. Доля расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 15 %, что во многом определяет существующий уровень собираемости платежей. Вместе с тем, искусственное сдерживание тарифов не позволяет своевременного обновления оборудования и основных средств, что приводит к аварийности, перерасходу энергетических ресурсов и, как следствие, к росту себестоимости продукции. В результате хронического недоремонта современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры поселения характеризуется высокой степенью износа оборудования (для большинства объектов процент износа составляет от 60 % до 100 %). 100 % инженерных коммуникаций отслужили нормативный срок.

Следствием этого являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия оборудования, повышенная аварийность. Это означает необходимость более высоких затрат на эксплуатацию и содержание объектов коммунальной инфраструктуры

В настоящее время модернизация объектов ЖКК носит ограниченный характер. Коммунальный комплекс  ежегодно требует увеличения средств для своего  функционирования. Низкий уровень финансирования приводит к накоплению недоремонта и дальнейшему снижению надежности и эффективности работы коммунальных систем, качества оказания услуг. Действующие тарифы не соответствуют реальной стоимости услуг и не обеспечивают объективно необходимых текущих расходов и инвестиционных затрат коммунальных предприятий.

Привести тарифы в соответствие с реальной потребительской стоимостью не позволяет низкий уровень доходов населения.

Стабилизация тарифов за счет модернизации возможна лишь при значительном эффекте и высоком уровне платежеспособности. Платежная дисциплина является итогом соответствия тарифной политики, пороговым значениям способности и готовности населения платить за ЖКУ, она определяет финансовую устойчивость ЖКХ и его привлекательность для частного бизнеса.

Существенное отставание уровня развития ЖКК определяет реальную востребованность в  программе развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Качественные изменения названных тенденций могут быть достигнуты комплексом мероприятий, направленных на устойчивое развитие отрасли на основе разумного сочетания внебюджетных и бюджетных источников финансирования.

- 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Батуринского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития  коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Целью Программы является модернизация коммунальной инфраструктуры поселения для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей и местного бюджета.

Основными задачами Программы являются:

1. Разработка проектов оптимизации коммунальной инфраструктуры.

2. Модернизация и эксплуатация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса с перспективой  привлечения внебюджетных источников финансирования.

3. Определение направлений развития коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих возможность социально-экономического развития территории.

- 4.Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы ограничен временным интервалом 2016 - 2021 годы.

- 5. Мероприятия Программы

Мероприятия Программы представлены отдельными программами по видам коммунальных услуг:

- программа модернизации и развития теплоснабжения;

- программа модернизации и развития водоснабжения,

- программа модернизации и развития Электроснабжения.

5.1. Программа модернизации развития теплоснабжения

    - Целевые установки и задачи

Основной целью программы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.

Основными задачами программы являются:

- повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы теплоснабжения;

- обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения;

- определение направлений развития системы теплоснабжения, обеспечивающих возможность социально-экономического развития территории;

- повышение устойчивости финансовой деятельности теплоснабжающей организации при относительной стабилизации тарифа на тепловую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетических ресурсов;

- создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем теплоснабжения.

Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию теплоснабжения, не выходя за пределы экономической доступности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности теплоснабжения, посредством технического перевооружения систем на базе современного энергоэффективного оборудования и технологий является безальтернативным решением.

    - Состояние и направления развития теплоснабжения

Всего на территории поселения находится 4 теплоисточника мощностью 4,63 Гкал/ч, из которых 3 - мощностью 3,5 Гкал/ч, 1 находятся в собственности МБУ СОШ с. Батурино, 1 котельная находится в  п. Первопашенск ФАП АЦРБ, 1 котельная находится в с. Батурино ФАП АЦРБ и 1 коммунальная котельная, мощностью 1,13 Гкал/час, отапливающая здание сельской бани и здание администрации поселения в с. Батурино.

Теплоснабжение остальной части жилищного фонда и прочих зданий с. Батурино,   п. Первопашенск, п. Ноль-Пикет осуществляется автономно (печное отопление).

Коммунальная  котельная, мощностью  1,13 Гкал/ч предназначена для покрытия нагрузок отопления административных помещений и сельской бани с. Батурино и находится в эксплуатации МУП «Батуринское ЖКХ» на основании  Постановления от 30.05.2014 г № 82 «а» «О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения».

Таблица 5.1 - Характеристика источника теплоснабжения поселения

| № п.п | Наименование котельной | Тип котлов | Един. мощность Гкал/ч | Кол-во шт. | Устан-ая мощность Гкал/ч | Вид топлива | Факт. нагрузка Гкал/ч | Нагрузка аб-ов, Гкал/ч | Коэф-т исп-ия мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Батурино | ПКН-2М | 1,13 | 2 | 1,13 | дрова | 0,03 | 0,03 | 0, 2 |

Коэффициент использования установленной мощности крайне низкий - 0,4. Данный фактор приводит к перерасходу электроэнергии, увеличению эксплуатационных затрат на обслуживание и ремонт котельного оборудования, а в конечном счёте – к увеличению себестоимости тепловой энергии.

На котельной установлены 2 котла устаревшей конструкции «ПКН-2М», которые   находятся в неудовлетворительном состоянии. На 2015 год КПД котельных агрегатов в среднем составлял   20 %.

Температурный график утверждённый - 95/70ºС, фактический – занижен из-за завышенного расхода теплоносителя. Схема теплоснабжения закрытая. Регулирование отпуска тепла центральное, качественное согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Тепловая схема водогрейной котельной - одноконтурная.

Котельная является объектом II категории электроснабжения. Резервного электроснабжения в котельной не предусмотрено. Для определения объёма потребления электроэнергии установлен электросчётчик. Учёт по воде и отпускаемой тепловой энергии отсутствует.

Удельный расход электроэнергии на выработку тепла превышает нормативный (7 кВт∙ч/Гкал) в 3,1 раза, что, при высокой стоимости электрической энергии значительно увеличивает себестоимость производства и транспортировки тепловой энергии. Причиной этого является завышенная мощность насосного оборудования, обусловленная завышенной мощностью основного оборудования (котлоагрегатов).

Водоснабжение котельной производится от водопроводной распределительной сети с. Батурино. Для резервного водоснабжения установлен бак ёмкостью 6 м3. Оборудования химподготовки воды нет, что в значительной мере снижает эффективность и надёжность работы котлоагрегатов.

В связи с длительным сроком эксплуатации оборудования котельной  имеет место снижение эффективности его использования. При этом ресурс некоторых элементов оборудования котельной приближен к нулю и поддержание его работоспособности происходит в основном за счёт проведения ремонтных работ.

Таблица 5.2 − Расход энергетических ресурсов котельной 2015 год факт

| Наименование котельной | Вид топлива | Потреб-ление топлива, тыс. м3 | Выработка т/энергии, Гкал/год | Уд.расход усл.топлива, т.у.т/Гкал КПД, % | Потребле-ние эл.эн, кВт.ч | Уд.потр. эл.энерг, кВт.ч/Гкал | Потребление воды, тыс м3 | Уд.потр. воды м3/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Батурино, ул.Клубная,37 | Дрова м3 | 0,16 | 61,1 | 0,273 | 0,7 | 65,82 | -- | -- |
| Котельная с.Батурино, ул.Трактовая, 29а | Уголь тн | 60 | 98,3 | 0,171 | 0,4 |  |  |  |

За последний 2015 год аварий на системе теплоснабжения не происходило, имели место инциденты, связанные с выходом из строя отдельного котельного оборудования и не повлекшие остановку системы.

На сегодняшний день из-за нехватки денежных средств в бюджете поселения и района мероприятия по модернизации котельной не проводились.

Сети теплоснабжения - радиальные,  двухтрубные. Система закрытая. Схема подключения потребителей – зависимая при непосредственном присоединении абонентов.

В настоящее время на территории с. Батурино проложено 0,223 км тепловых сетей, которые находятся в эксплуатации у коммунального предприятия МУП «Батуринское ЖКХ».

Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземная в каналах (0,09 км) и надземная (0,133 км). В качестве материала изоляции используются отходы деревообработки (опилки).

По сроку службы тепловые сети распределены следующим образом:

- срок службы свыше 20 лет – 100 м;

Нормативные потери в сетях на 2015 г. с учётом используемого температурного графика отпуска тепла составляли 17%, фактические – достигают 20,0%.

Характеристики тепловых сетей приведены ниже.

За последний 2015 год ввод новых  и замена старых тепловых сетей в поселении не осуществлялись. В течение отопительного периода случаются аварийные инциденты, значительные из которых устраняются в короткие сроки, а малые повреждения устраняются в межотопительный период во время плановых ремонтов.

Эксплуатация тепловых сетей осуществляется в штатном режиме в соответствии с  типовой инструкцией МДК 4-02.2001 по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения (утв. приказом Госстроя РФ от 13.12.2000 № 285).

В обслуживающей организации обеспечивается  систематический контроль состояния оборудования, сетей и сооружений, определены ответственные за их техническое состояние и безопасную эксплуатацию лица.

Условие эксплуатации тепловых и водопроводных систем Батуринского сельского поселения одним предприятием МУП  "Батуринское ЖКХ", является бесспорным преимуществом при решении оперативных вопросов, так как исключает дополнительные временные затраты на согласование между различными структурами.

Баланс производства и потребления тепловой энергии в коммунальном секторе Батуринского сельского поселения, представлен в таблице 5.3

Таблица 5.3 - Баланс производства и потребления тепловой энергии в коммунальном секторе Батуринского сельского поселения

|  | 2014 отч. | 2014 факт | 2015 (план) |
| --- | --- | --- | --- |
| Выработано т/энергии, тыс. Гкал/год | 160,4 | 160,4 | 160,4 |
| Отпущено в сеть всего | 153 | 153 | 153 |
| Потери в сетях, тыс. Гкал/год | 16,6 | 16,6 | 16,591 |
| Потери в сетях, % | 10,85 | 10,85 | 10,85 |
| Отпущено потребителям, тыс.Гкал/год | 136,4 | 136,4 | 136,34 |
| населению | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетным учреждениям | 261,81 | 261,81 | 261,81 |
| Собственное потребление объектов ЭСО | 74,53 | 74,53 | 74,53 |
| Прочим потребителям | 0 | 0 | 0 |
| Протяжённость теплосетей, м | 157 | 157 | 157 |
| Уд.расход тепла на отопление жилья, Гкал/м2 | - | - | - |
| Уд.расход топлива, т у.т./Гкал | 272,6 | 272,6 | 270,9 |
| КПД, % |  |  |  |
| Уд.расход эл.энергии, кВт*ч/Гкал | 36 | 36 | 46 |

Как видно из таблицы, величина потерь в сетях в отчётном балансе значительная, составляет 10,85 %, однако фактически они выше.  В данной таблице приведены расчетные данные, так как на котельной и у абонентов, не предусмотрены приборы учета тепловой энергии. В связи с приведёнными фактами, говорить о реалистичности отчётного (расчётного) баланса не приходится.

Сфера услуг теплоснабжения в с. Батурино традиционно убыточна (таблица 5.4).

Таблица 5.4 - Финансовые показатели деятельности теплоснабжающей организации

| Показатель | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Доходы организации, тыс. руб. | 310,2 | 306,3 |
| Расходы организации, тыс. руб. | 566,4 | 777,8 |
| Финансовый итог деятельности предприятия, тыс. руб. | - 256,2 | -471,5 |
| Ср.тариф на теплоснабжение, руб./Гкал для потребителей (с НДС) | 5697,49 | 6293,62 |
| Индекс средних тарифов, % |  |  |

В условиях установленных предельных индексов роста тарифов, формирование себестоимости производства теплоэнергии осуществляется по принципу включения необходимых затрат, таких как топливо, электроэнергия, заработная плата, транспортные расходы и только в пределах нормативных значений, несмотря на ненормативное состояние сетей и оборудования теплоснабжающего комплекса. Затраты на проведение ремонтных и регламентных работ включаются по остаточному принципу. Такой подход приводит к ежегодному увеличению фактических затрат на эксплуатацию при практически полном отсутствии средств на ремонтные работы, не говоря уже об инвестиционной деятельности и развитии предприятий.

В фактической себестоимости производства тепловой энергии основную долю занимают затраты на топливо (12,4%), затраты на оплату труда рабочих с отчислениями (62,1%), общехозяйственные расходы (27,5%). Постоянный перерасход топлива и электроэнергии по причине большого износа оборудования и постоянных недоремонтов вынуждает организацию экономить энергоресурсы, что отрицательно сказывается на качестве оказываемых услуг.

Таким образом, эксплуатационные расходы предприятия на 2015 год превысили прибыль, а, соответственно, средства на реализацию мероприятий по модернизации и обновлению основных фондов, развитию системы теплоснабжения у предприятия отсутствуют.

На основе проведенного анализа фактического состояния системы теплоснабжения Батуринского сельского поселения были выявлены основные проблемы данного сектора:

- Низкая надежность системы, вследствие высокого уровня износа отдельных участков тепловых сетей и отсутствия эффективного резервирования внешнего ресурсоснабжения котельной;

- Моральный и физический износ, избыточная мощность основного и вспомогательного оборудования  котельной с. Батурино ул.Клубная,37;

- Отсутствие оборудования химводоподготовки в котельной;

- Значительные тепловые потери в сетях вследствие износа отдельных участков;

- Высокая себестоимость производства тепловой энергии при низкой эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и недозагрузке котельной;

- Отсутствие учета тепловой энергии в котельной и у абонентов.

Для обеспечения в дальнейшем надежной и бесперебойной эксплуатации необходима полная замена основного оборудования котельной, пересмотр схемы теплоснабжения и замена изношенных участков тепловой сети.

    - Мероприятия программы по реконструкции и развитию системы теплоснабжения

Мероприятия программы ограничены временным интервалом 2016-2021 г.г. и структурированы по территориальному и содержательному признакам.

Выбор варианта модернизации системы теплоснабжения осуществлялся на основе технико-экономического сравнения вариантов.

Системой программных мероприятий предусмотрено:

      - Реконструкция существующей котельной с приведением в соответствие мощности её оборудования, дооснащение необходимым котельным оборудованием (ХВО, КИПиА и пр.)

      - Реконструкция изношенных участков тепловой сети с применением высокоэффективной технологии теплоизоляции.

Таким образом,  модернизация системы теплоснабжения предусматривает реализацию мероприятий по  оптимизации схемы теплоснабжения, направленных на минимизацию капитальных затрат по реконструкции и дальнейших эксплуатационных расходов по системе.

Мероприятия программы позволяют при заданных условиях ограничения роста тарифа, снизить себестоимость выработки тепловой энергии и минимизировать затраты на модернизацию, восстановить до нормативного состояния существующие объекты теплоснабжения.

    - Затраты на реализацию и источники финансирования программы

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по теплоснабжению составляет  2,1 млн. руб. без учёта прогнозных индексов-дефляторов на капитальные вложения и инвестиции (таблица. 5.2.). Весь объём средств будет направлен на приобретение модульной котельной.

В виду отсутствия инвестиционных средств и возможности среднесрочного возврата инвестиций, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» для финансирования программы по замене и модернизации изношенных фондов предполагается использовать:

- средства местного  и областного бюджетов

Инвестиционные составляющие в  тарифе на сегодняшний день фактически отсутствуют. Инвестиционные надбавки к тарифу для теплоснабжающей организации в  связи с низкой платёжеспособностью и низкой платёжной дисциплиной населения невозможны. Источники финансирования мероприятий программы теплоснабжения приведены в таблице 5.5.

Таблица. 5.5 – Мероприятия по реконструкции системы теплоснабжения Батуринского сельского поселения

| Мероприятия | Кол-во | Затраты, (цены 2015 г.), млн.руб | Затраты, в действующих ценах, млн.руб, в т.ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Модульная котельная | 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |
| Замена сетей подземных в каналах | 0,09 | 0,35 |  |  |  |  | 0,35 |  |  |
| Замена сетей надземных | 0,133 | 0,15 |  |  |  | 0,15 |  |  |  |
| Приобретение и установка водоподготовительного оборудования | 2 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |
| Всего по системе теплоснабжения |  | 2,1 | 2,1 | 1,3 | 0,3 | 0,15 | 0,35 |  |  |
| Местный бюджет |  | 0,21 | 0,21 | 0,13 | 0,03 | 0,015 | 0,035 |  |  |
| Областной бюджет |  | 1.89 | 1.89 | 1,17 | 0,27 | 0,135 | 0,315 |  |  |
| Итого по разделу «Теплоснабжение» |  | 2,1 | 2,1 | 1,3 | 0,3 | 0,15 | 0,35 |  |  |

    - Ожидаемые результаты выполнения мероприятий

В результате реализации мероприятий программы возникает экономия энергетических и материальных ресурсов. Распределение экономии по видам ресурсов показано в таблице 5.6.

Таблица 5.6– Объёмы экономии энергетических и материальных ресурсов при реализации мероприятий программы по разделу «Теплоснабжение»

| Сокращение потерь тепла, Гкал/год | Экономия топлива, тыс.м3 | Экономия воды, тыс.м3 | Экономия эл.эн, тыс.кВт.ч | Экономия по ТЭР, тыс.руб/год | Прочая экономия, тыс.руб | Экономия всего, т.руб./год: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50000 | 0,3 | - | 1,1 | - | - | 5,0 |

Годовой экономический эффект по сравнению с необходимыми капитальными вложениями незначительный и составляет  5.0 тыс. рублей. Можно констатировать, что программа совершенствования теплоснабжения Батуринского сельского поселения носит в основном социальный характер. Эта экономия должна быть направлена, в том числе и для сокращения расходов областного и местного бюджетов по содержанию коммунальной инфраструктуры поселения.

- 5.2.Программа модернизации и развития системы водоснабжения

    - Целевые установки и задачи

К долгосрочным целям развития системы водоснабжения  относятся:

- модернизация  обновление основных фондов системы водоснабжения;

- обеспечение эксплуатационной надежности, экономической и технологической 16 16доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, и выполнения природоохранных требований;

- снижение себестоимости производства услуг водоснабжения при рационализации использования энергетических ресурсов.

    - Характеристика состояния и анализ проблем в сфере  водоснабжения

Централизованным снабжением питьевой водой жителей Батуринского сельского  поселения и организаций занимается предприятие – МУП «Батуринское ЖКХ», которое эксплуатирует имущество Муниципального образования «Батуринское сельское поселение» на праве передачи в хозяйственное ведение. Эксплуатация сетей и сооружений системы водоснабжения осуществляется в соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения 16 в Российской Федерации.

Водоснабжение Батуринского сельского поселения осуществляется из подземных артезианских источников – водозаборных скважин. Система водоснабжения базируется на локальных водозаборах.  Всего на данной территории находится 7 водозаборных скважин:

- с. Батурино – 5 скважин. (ул. Трудовая, 3а – 1 шт., ул. Трудовая,26а – 1 шт.,          ул. Стадионная, 1а – 1 шт., ул. Шевченко, 13а – 1 шт., ул. Садовая, 10а – 1 шт., ул. Белинского, 13а- 1 шт.).

- п. Первопашенск – 1 скважина (ул. Центральная, 22а)

- п.Ноль-Пикет водозаборных скважин нет, жители пользуются  колодцами, их на территории поселка всего два, один колодец отремонтирован в 2015 году, второй требует капитального ремонта.

Процесс организации водоснабжения в с. Батурино и п. Первопашенск  носит упрощенный характер: «подъем воды глубинными насосами в напорно-регулирующую ёмкость – распределение воды по потребителям – две скважины: с. Батурино, ул. Шевченко, 13а и п. Первопашенск, ул. Центральная, 22а, остальные скважины самоизливающиеся без напорно-регулирующих ёмкостей». За счет установки в 2015 году станции водоочистки в с. Батурино, ул.Белинского, 13а объемом 1300 куб.м производится очистка воды на данной скважине.

Скважины пробурены в 80-90-х годах прошлого века. Ремонт скважин не проводился  и за время эксплуатации произошла их частичная кальматация. Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры, находящейся в эксплуатации МУП «Батуринское ЖКХ», на 2014 – 2015 гг. составляет 30 %.

Таблица 5.7 – Характеристика подземных водозаборов с. Батурино и п. Первопашенск

|  | Тип | Геометрические параметры |  | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Тип насосного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глубина, м | Дебит, м3/ч |  |  |  |
| с.Батурино |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина № 5 (11-447) (ул.Трудовая,3а) | 133 | 2,8 | 1 | 1985 | Самоизлив. |
| 2 | Скважина № 2 (Т-02158) (ул.Трудовая, 26а) | 133 | 6 | 1 | 1977 | Самоизлив. |
| 3 | Скважина № 4 (т-02157) (ул. Садовая, 10а) | 142 | 1,8 | 1 | 1977 | Самоизлив. |
| 4 | Скважина № 3 (т-02147) (ул. Стадионная, 1а) | 125 | 9 | 1 | 1977 | Самоизлив. |
| 5 | Скважина № 1 (11-449) (ул. Шевченко, 13а) | 137 | 2,8 | 1 | 1985 | ЭЦВ 6 -10- 80 |
| 6 | Скважина № 7 (ул.Белинского, 13а) |  |  | 1 | 2012 | Самоизлив. |
| п. Первопашенск |  |  |  |  |  |  |
| 7С | Скважина № 6 (11-448) (ул. Центральная, 22а) | 130 | 1,9 | 1 | 1985 | ЭЦВ 6-10-100 |

Подъём воды осуществляется погружными глубинными скважинными насосами типа «ЭЦВ» в двух скважинах (с. Батурино, ул. Шевченко, 13а и п. Первопашенск, ул. Центральная, 22а), остальные скважины самоизливающиеся. Скважины находятся в бревенчатых павильонах. Ограждения санитарных защитных зон нет. Не соблюдены 30 метровые первые санитарно-охранные зоны скважин (в пределах зоны находятся жилые дома и огороды).

В с. Батурино одна водонапорная башня (по ул. Шевченко, 12а). На водонапорной башне нет павильона (запорная арматура установлена вне помещения). В п.Первопашенск водонапорная башня устроена из деревянного сруба высотой 8 метров. В 2014 году приобретено модульное здание с оборудованием для забора из скважины в резервуар емкостью 5 куб.м. воды, для дальнейшего потребления воды жителями п. Первопашенск. Металлические элементы водонапорных башен не обработаны антикоррозионными  составами.

Таблица 5.8 – Характеристика напорно-регулирующих ёмкостей  Батуринского СП

| Тип | Геометрические параметры |  | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения 18ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота, м | Объем, м3 |  |  |  |
| с.Батурино |  |  |  |  |  |
| Водонапорная башня Рожновского (ВБР-15-15-1) | 15 | 15 | 1 | 1985 | не проводился |
| п. Первопашенск |  |  |  |  |  |
| Водонапорная башня (деревянная – самодельная) | 8 | 7 | 1 | 1985 | Не проводился |

В с. Батурино самоизливающиеся скважины  находятся в павильонах и без ограждения.. На скважинах установлены водоразборные краны.  Нет прибора учёта поднятой воды.

Физико-химический анализ проб питьевой воды, используемой в Батуринском сельском поселении показал превышение содержания в воде железа и марганца, солей жёсткости. Мутность воды – повышенная. Данные  факторы говорят о необходимости  применения технологии очистки питьевой воды.

Основным потребителем холодного водоснабжения в Батуринском сельском поселении является население, которое получает воду  из водоразборных уличных колонок (13 шт. – с. Батурино) и водоразборных кранов, установленных в павильонах скважин. Все установленные колонки – инжекторного типа, что позволяет решать, в период низких температур, проблему замерзания воды в колонках и повысило качество услуг холодного водоснабжения. Население, необеспеченное услугами централизованного водоснабжения, использует воду из колодцев и собственных скважин.

Анализ ресурсной эффективности в сфере водоснабжения проводился сопоставлением фактических ресурсных затрат с рациональным уровнем показателей (таблица 5.9.). Сопоставление уровня потерь и утечек, удельных объемов потребления электроэнергии, а также численности работающих, со значениями нормативов-индикаторов позволяет оценить необходимость проведения мероприятий по повышению ресурсной эффективности водоснабжения. Удельное потребление электроэнергии находится на уровне нормативного показателя, хотя и возросло в последние годы, что связано с увеличением степени физического износа оборудования и с сокращением объемов производства. Это свидетельствует о необходимости принятия необходимых мер по повышению энергоэффективности. Численность работающего персонала не превышает нормативную величину.

Таблица 5.9. – Ресурсная эффективность сектора водоснабжения Батуринского сельского поселения Асиновского района Томской области

| Показатель | 2014 | 2015 | Норматив-индикатор |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/м3 | 3,6 | 3,6 |  |
| % потерь и утечек от подъёма воды | 10,77 | 10,77 |  |
| Численность работающих на 1 тыс. обслуж. жителей | 1,2 | 1,2 |  |
| Стоимость ОФ млн.руб.на тыс. жителей | 139,1 | 131,8 |  |

Данные МУП «Батуринское ЖКХ» и администрации Батуринского сельского  поселения

Доля потерь и утечек в рассматриваемый период снижается, однако значительно превышает нормативный показатель, что обусловлено уровнем износа сетей.

Общая протяженность водопроводных сетей в Батуринском поселении на текущий год с учетом ввода новых сетей составляет 4,4 км (в с. Батурино).

Состояние водопровода неудовлетворительное, срок эксплуатации более 20 лет.

Следствием значительного износа сетей явился высокий уровень повреждаемости на сетях.

Материальный баланс системы водоснабжения подземного водозабора Батуринского сельского поселения, определяющий количественное соответствие потоков воды между стадиями ее добычи, обработки, транспорта, распределения и конечного использования представлен в таблице 5.10.

Таблица 5.10 – Баланс системы водоснабжения за 2015 г.

| Показатель | тыс.м3 | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Фактически поднято воды | 17,9 |  |
| Фактически очищено воды | - |  |
| Расход воды на собственные технологические нужды | 1,4 |  |
| Отпущено в сеть | 16,5 |  |
| Потери | 1,994 |  |
| Реализовано воды, всего | 16,0 |  |
| В том числе населению | 13,6 |  |
| Бюджетофинансируемым организациям | 2,4 |  |
| Прочим потребителям | - |  |

Сфера водоснабжения в Батуринском сельском поселении является убыточной, в 2014 году расходы предприятия превысили доходы на  250,6 тыс. руб. (таблица 5.11). При этом тариф на 2015 год установлен с повышением только на  12,6 %.

Таблица 5.11- Финансовые показатели производственной деятельности

| Год | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Доходы организации, тыс.руб | 87,6 | 85,5 |
| Расходы организации, тыс.руб | 338,2 | 386,5 |
| Финансовый итог деят-ти предприятия, тыс. руб. | -250,6 | -301 |
| Ср.тариф на водоснабжение, руб/м3 для потребителей (с НДС) | 11,89 | 13,29 |
| Индекс средних тарифов, % | - | - |

Основную часть (74,5 %) в структуре тарифа на услуги по водоснабжению занимают затраты на оплату труда. Инвестиционная составляющая в тарифе предприятия МУП «Батуринское ЖКХ» по водоснабжению не предусмотрена. Отсутствие в структуре затрат статьи  амортизации ведет с одной стороны, к снижению себестоимости и тарифа с другой стороны, лишает собственника средств для воспроизводства основных фондов, приводит к их старению, а следовательно, к росту затрат на ремонт, ликвидацию аварий, затрат на электроэнергию и т.д.

Одним из направлений  реструктуризации затрат может быть реализация мероприятий по повышению ресурсной эффективности, за счет внедрения нового оборудования и средств автоматизации. Однако, эксплуатационные расходы предприятия на 2014 год превысили прибыль, соответственно свободных средств на реализацию мероприятий по модернизации и обновлению основных фондов, развитию системы водоснабжения у предприятия нет.

На основе проведенного анализа фактического состояния сетей системы водоснабжения Батуринского поселения были выявлены основные проблемы данного сектора:

- Недостаточная ресурсная эффективность – превышение нормативного показателя доли потерь и утечек в 2,9 раза.

- Низкая оснащенность абонентов приборами учета.

- Несоответствие физико-химического состава питьевой воды требованиям СанПин 2.14.1074-01.

- Избыточная мощность  системы коммунальной инфраструктуры – 30%.

- Низкая надежность сетей:

- Повреждаемость водопроводных сетей превышает рациональный уровень в 2,5-3 раза.

- Замена сетей водопровода не проводилось ни разу

    - Мероприятия программы оптимизации и развития системы холодного водоснабжения до 2021

Дальнейшее совершенствование системы водоснабжения Батуринского сельского  поселения должно быть связано в основном с повышением надежности и энергетической эффективности. В условиях ограниченности финансовых ресурсов это является безальтернативным решением.

Совершенствование водоснабжения Батуринского сельского  поселения, при минимально- 20 20достаточных финансовых ресурсах, направлено на решение основных проблем, не выходя за пределы экономической доступности жилищно-коммунальных услуг.

Поиск оптимального варианта совершенствования и развития системы водоснабжения осуществлен посредством выбора минимально достаточного объема мероприятий по следующему направлению «реконструкция и модернизация».

Мероприятиями предусмотрена замена ветхих сетей, установка водоочистного оборудования, что создает условия для повышения энергоэффективности и повышения 21качества оказываемых услуг.

До 2021 г. предполагается осуществить перекладку 2,5 км водопроводов (57 % от общей существующей протяженности). При замене сетей предлагается применять полиэтиленовые трубы, что позволит  увеличить срок службы водопровода до 50 -100 лет.

    - Затраты на реализацию и источники финансирования программы

Мероприятия программы ограничены временным интервалом 2016 – 2021 годы (таблица 5.12).

Выполнение в полном объеме запланированных мероприятий позволит:

- обеспечить достаточную эксплуатационную надежность и безопасность эксплуатации системы водоснабжения;

- повысить качество оказываемых услуг;

- повысить эффективность производства услуг водоснабжения с одновременным снижением нерациональных затрат, сокращением потерь и утечек.

При этом тариф будет изменяться на величину предельного индекса, установленную ДТР и ГЗ  по Томской области. В связи с ростом доходов, населения, данный уровень роста тарифов позволит только выйти предприятию из убыточного состояния, но не позволит аккумуляцию инвестиционных ресурсов.

Объем средств необходимых на реализацию запланированных мероприятий по совершенствованию водоснабжения  в ценах 2015 года составит 17,49 млн. рублей. За счет областного и местного бюджетов будет профинансировано затрат на сумму 15,74  и 1,75  млн. рублей.

Таблица 5.12 – Мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения  Батуринского поселения

| Мероприятия |  |  | Затраты, в действующих ценах, млн. руб., в т.ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Бурение скважины на воду и установка водоразборных колонок в п. Ноль-Пикет по ул.Железнодорожная | 1 |  |  | 3,0 |  |  |  |
| Замена водонапорной башни в с.Батурино ул. Шевченко,12 а. | 1 |  |  | 1,5 |  |  |  |
| Ремонт водонапорных сетей в с. Батурино ул. Лермонтова | 1 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| Ремонт водонапорных сетей в с. Батурино, ул. Центральная | 1 |  | 1,5 |  |  |  |  |
| Установка водоразборных колонок в с. Батурино ул. Садовая, ул. Промышленная, пер. Промышленный | 4 |  |  | 2,0 |  |  |  |
| Установка водоразборных колонок в с. Батурино ул. Юбилейная, ул. Таежная, ул. Чулымская | 5 | 2,5 |  |  |  |  |  |
| Установка водоразборных колонок в п. Первопашенск | 4 |  |  |  |  | 2,0 |  |
| Приобретение и монтаж локальной системы по очистке воды скважины п. Первопашенск | 1 | 0,35 |  |  |  |  |  |
| Приобретение и монтаж локальной системы по очистке воды скважины с.Батурино ул.Садовая,10 а | 1 |  | 0,35 |  |  |  |  |
| Приобретение и монтаж локальной системы по очистке воды скважины с.Батурино ул.Стадионная,1 а | 1 |  |  | 0,35 |  |  |  |
| Приобретение и монтаж локальной системы по очистке воды скважины с.Батурино ул.Шевченко,13 а | 1 |  |  |  | 0,35 |  |  |
| Приобретение и монтаж локальной системы по очистке воды скважины с. Батурино ул.Трудовая, 26а | 1 |  |  |  |  | 0,35 |  |
| Приобретение и монтаж локальной системы по очистке воды скважины с. Батурино ул.Трудовая, 3а | 1 |  |  |  |  |  | 0,35 |
| Промывка и дезинфекция водопроводных сетей в с. Батурино: ул.Лермонтова, ул.Центральная | 1 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| Промывка и дезинфекция водопроводных сетей в с. Батурино: ул. Трудовая, ул. Пушкина | 1 |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| Замена глубинного насоса на скважине п. Первопашенск | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |
| Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса источников водоснабжения (6 скважин с. Батурино, и 1 скважина п. Первопашенск) | 7 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Всего по системе водоснабжения, в их числе: | 17,49 | 3,54 | 2,99 | 6,99 | 0,49 | 2,99 | 0,49 |
| Местный бюджет | 1,75 | 0,35 | 0,3 | 0,7 | 0,05 | 0,3 | 0,05 |
| Областной бюджет | 15,74 | 3,19 | 2,69 | 6,29 | 0,44 | 2,69 | 0,44 |

  - Программа модернизации и развития электроснабжения

    - Целевые установки  и задачи

Основной целью программы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного электроснабжения потребителей.

Основными задачами программы являются:

- повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы электроснабжения;

- обеспечение экономичной доступности услуг электроснабжения;

- повышение устойчивости финансовой деятельности электроснабжающей организации при относительной стабилизации тарифа на электроэнергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь;

- создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем электроснабжения.

5.3.2. Состояние и направление развития электроснабжения

На территории поселения в п. Первопашенск находится дизельная электростанция, которая обеспечивает электроэнергией жилищный фонд, бюджетные объекты (ФАП и школа) и прочих потребителей (объекты торговли и производства индивидуальных предпринимателей).

Дизельная электростанция находится в ведении МУП «Батуринское ЖКХ» согласно договора на безвозмездное пользование и имеет в работе две дизельные электроустановки (ДЭС – АД75С-Т-400).

Постоянно работает одна электроустановка, вторая находится в резерве.

В 2014 году приобретена дизельная электростанция АД30С-Е400-1РМ8, что позволяет в ночное время переходить на экономный режим, что приводит к меньшему расходу диз.топлива.

Характеристики источника электроснабжения отражены в таблице 5.13.

Таблица 5.13. – характеристика источника электроснабжения

| № п/п | Наименование электроустановок | Кол-во шт | Устан. мощность кВт/час | Фактич. нагрузка кВт/час | Коэф. использ. мощности | Вид топлива | Потреб ление топлива тн/кВт. час | Выраб. элэнерг. тыс. кВт.ч/ год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизельная электростанция ДЭУ-75.1 | 2 | 75 | 50 | 0,33 | дизельное | 0,02 | 657,0 |  |
| 2 | дизельная электростанция АД30С-Е400-1РМ8 | 1 | 30 | 25 | 0,83 | дизельное | 0,01 | 263,0 |  |

Коэффициент использования установленной мощности низкий (0,33) из-за завышенной мощности дизель-генераторов и потерь в электролиниях (малое сечение электропроводов).

Баланс производства и потребления электроэнергии в коммунальной сфере поселения представлен в таблице 5.1

Таблица 5.14. – баланс производства и потребления электроэнергии

|  | 2014 (факт) | 2015 (план) |
| --- | --- | --- |
| Выработано электроэнергии, тыс.квт.час | 149,39 | 145,32 |
| Отпущено в сеть, всего тыс.квт.час | 143,42 | 139,5 |
| Отпущено потребителям, тыс.квт.час | 127,001 | 136,871 |
| В т.ч. населению тыс.квт.час | 97,41 | 94,1 |
| бюджетным учреждениям тыс.квт.час | 1,33 | 1,817 |
| прочим потребителям тыс.квт.час | 28,26 | 23,46 |
| Протяженность электросетей км | 5,2 | 5,2 |
| Удельный расход топлива, т.у.т./кВт.час | 0,19 | 0,19 |

Финансовые показатели электроснабжающей организации представлены в таблице 5.15

Таблица 5.15. – финансовые показатели электроснабжающей организации

| Показатель | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Доходы организации, тыс.руб. | 3845,1 | 3757,9 |
| Расходы организации, тыс.руб. | 4186,5 | 4025,6 |
| Финансовый итог деятельности предприятия, тыс.руб. | -341,4 | 379,0 |
| Средний тариф на электроснабжение, руб/кВт.час | 33,11 | 34,54 |

5.3.3.Мероприятия программы по реконструкции и развитию электроснабжения

Мероприятия программы ограничены интервалом 2016-2021 г.г.

Системой программных мероприятий предусмотрено:

1.Замена отработавших свой ресурс дизель-генераторных установок в количестве 2 шт. данное мероприятие запланировано на 2021 г. объем финансирования составит в ценах 2015 года всего

1600 тыс. руб. за счет средств областного бюджета

2.Реконструкция электрических сетей (замена электропровода сечением 25 кв.мм. на электропровод сечением 50 кв.мм. в количестве – 5200 п. м.) данное мероприятие запланировано на 2017 г.-2021гг. объем финансирования составит в ценах 2015 года всего 1000,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета 900 тыс. руб. местный бюджет 100 тыс.руб.

Данная реконструкция необходима для уменьшения потерь в электросетях.

3. увеличение доли протяженности улиц, оснащенных системами уличного освещения с использованием энергосберегающих технологий  протяженностью 2 км, данное мероприятие запланировано на 2017 г.-2021гг. объем финансирования составит в ценах 2015 года всего 500,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета 450 тыс. руб. местный бюджет 50 тыс.руб.

4.Замена старых светильников на новые с использованием энергосберегающих технологий, приобретение дополнительно новых светильников с использованием энергосберегающих технологий, дополнительно, где отсутствует уличное освещение в количестве 15 штук на сумму в ценах 2015 года 1 млн.руб. средства областного бюджета 0,9 млн.руб., средства местного бюджета 0,1 млн.руб.

5.3.4.Затраты на реализацию и источники финансирования программы

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по электроснабжению составляет 4,1 млн. руб.

В виду отсутствия инвестиционных средств предполагается использовать средства      местного (0,58 млн. руб.) и областного (3,52 млн. руб.) бюджетов.

- 6. Ресурсное обеспечение программы

- 6.1.Суммарные затраты на реализацию программы и структура финансирования

Суммарные затраты на реализацию Программы по видам оказания услуг и  направлениям инвестиционной деятельности представлены в таблице 6.1 и составляют 20,63 млн. руб. в ценах 3 кв. 2015 г.

Таблица 6.1 – Стоимость и структура финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Батуринского сельского поселения  за период 2016-2021 гг., млн. руб.

| Источники финансирования / раздел | Затраты, цены 2015 Затраты, в действующих ценах, млн.руб, в т.ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Всего по разделу «Теплоснабжение» | 2,1 | 1,3 | 0,3 | 0,15 | 0,35 |  |  |
| Местный бюджет | 0,21 | 0,13 | 0,03 | 0,015 | 0,035 | - | - |
| Областной бюджет | 1,89 | 0,17 | 0,27 | 0,135 | 0,315 | - |  |
| Всего по разделу «Водоснабжение» | 17,49 | 3,54 | 2,99 | 6,99 | 0,49 | 2,99 | 0,49 |
| Местный бюджет | 1,75 | 0,35 | 0,3 | 0,7 | 0,05 | 0,3 | 0,05 |
| Областной бюджет | 15,74 | 3,19 | 2,69 | 6,29 | 0,44 | 2,69 | 0,44 |
| Всего по разделу «Электроснабжение» | 4,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,8 |
| Местный бюджет | 0,58 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,08 |
| Областной бюджет | 3,52 | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 1,72 |
| Итого по программе: | 23,69 | 4,94 | 3,79 | 7,64 | 1,34 | 3,69 | 2,29 |
| Местный бюджет | 3,06 | 0,58 | 0,53 | 0,9 | 0,2 | 0,7 | 0,05 |
| Областной бюджет | 20,63 | 4,36 | 3,26 | 6,74 | 1,14 | 2,99 | 2,24 |

Наибольшая доля затрат приходится на сектор водоснабжения – 83 %. Вся программа направлена на реализацию мероприятий по модернизации и обновлению коммунальной инфраструктуры. Новое строительство предполагается по сетям водоснабжения.

Высокая степень износа оборудования сетей и сооружений делает в большинстве случаев модернизацию экономически неоправданной, в связи с чем, привлечение инвестиций невозможно.

Исходя из принятых ограничений, связанных с возможностью местного бюджета, платёжеспособности населения и уровнем роста тарифов, определена структура финансирования Программы по отдельным источникам. Общая логика этой структуры – запуск программы за счет бюджетных  средств и частных инвестиций (средств населения) с последующим возвратом средств за счет экономии энергетических и других ресурсов  в последующие периоды.

Это обеспечит достижение финансово сбалансированного состояния, при котором  предприятия будут содержать инфраструктуру за счет средств, заложенных в тарифе без помощи областного и местного бюджетов. Расходы на реализацию программы за счет средств бюджета подлежат ежегодному уточнению.

- 6.2.Экономический эффект от реализации Программы. Индикаторы реализации программы

Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры поселения оценивается в  0,6 млн. руб. , при этом 24% обеспечивается за счет экономии энергетических ресурсов. При этом ещё не учитывался эффект от снижения затрат на  аварийно-восстановительные работы (таблица 6.2).

Таблица 6.2 – Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры Батуринского СП

| Показатель | Теплоснабжение | Водоснабжение | электроснабжение | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сокращение теплопотерь, Гкал/год | - | - | - | - |
| Экономия топлива, тыс.м3 | - | - | - | - |
| Экономия воды, тыс. тонн | - | - | - | - |
| Экономия эл.эн, тыс. кВт.ч | - | - | - | - |
| Экономия по ТЭР, млн.руб/ год | - | - | - | - |
| Прочая экономия | - | - | - | - |
| Экономия всего, млн.руб/ год | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,6 |

Данный объём экономии в дальнейшем позволит стабилизировать тарифы и снизить расходы бюджета на содержание бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры поселения, а также размера субсидий по оплате ЖКУ населением.

Дополнительным эффектом будет также расширение рынка коммунальных услуг, что позволит снизить удельные эксплуатационные затраты коммунальных предприятий на оказание этих услуг.

Мониторинг программы,  основанный на индикаторах и результатах отчетности, является процедурой по оценке реализации программы, эффективности вложения инвестиций, который также позволит корректировать программу в зависимости от объёмов выполнения мероприятий и изменений ценовых показателей.

Индикаторы являются инструментом мониторинга, позволяющим отслеживать ход выполнения программы. Детальный перечень целевых индикаторов и их значения в     базовый период и по годам реализации программы представлены в таблице 6.3. т

таблица 6.3.– Целевые индикаторы и показатели, оценки хода реализации Программы

| Общие индикаторы | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс.человек (начало года) | 1900 | 1903 | 1900 | 1899 | 1897 | 1900 |
| Площадь жил.фонда, тыс.м2 (конец года) | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| Обеспеченность жильём, 27кв.м/чел | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Благоустройство жил.фонда, % | - | - | - | - | - | - |
| отоплением |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжением |  |  |  |  |  |  |
| Доля платежей за ЖКУ в совокупном доходе семьи, % |  |  |  |  |  |  |
| Выработка т/энергии, тыс.Гкал | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 |
| Потери т/энергии, % | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| Полезный отпуск, тыс.Гкал | 136,4 | 136,4 | 136,4 | 136,4 | 136,4 | 136,4 |
| Износ оборудования котельной, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Протяжённость тепловых сетей подземная, км | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Протяжённость тепловых сетей надземная, км | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| % износа тепловых сетей | 15 | 17 | 19 | 20 | 23 | 25 |
| доля ветхих сетей, % |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность систем (повреждений на км) | - | - | - | - | - | - |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, % | - | - | - |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал | 36 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Уд.расход усл.топлива на котельной, т.у.т/Гкал | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Уд.потр. воды по котельной, м3.ч/Гкал | - | - | - | - | - | - |
| Подъём воды, тыс.м3 | 17,9 | 19,46 | 19,78 | 18,14 | 18,14 | 18,14 |
| Потери воды в сетях, % от отпуска в сеть | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Реализация воды, тыс.м3 | 17,8 | 17,46 | 17,78 | 16,14 | 16,14 | 16,14 |
| Протяжённость сетей водоснабжения, км | 3,9 | 4,4 | 4,4 | 5,1 | 6,7 | 6,7 |
| в т.ч ветхие сети | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| доля ветхих сетей, % | 40 | 36,4 | 36,4 | 31,4 | 23,9 | 23,9 |
| Потери в сетях, % от отпуска в сеть | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 |
| Аварийность систем (повреждений на км) | - | - | - | - | - | - |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, % | - | - | - | - | - | - |
| Удельные нормы расхода электроэнергии в секторе водоснабжения, кВт.ч/Гкал | 3,6 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 5,0 | 5,5 |
| Общий объём финансирования программы, млн.руб | 4,94 | 3,79 | 7,64 | 1,34 | 3,69 | 2,29 |
| Местный бюджет | 0,58 | 0,53 | 0,9 | 0,2 | 0,7 | 0,05 |
| Областной бюджет | 4,36 | 3,26 | 6,74 | 1,14 | 2,99 | 2,24 |
| В т.ч. объём финансирования «Теплоснабжение», млн.руб | 1,3 | 0,3 | 0,15 | 0,35 |  |  |
| Местный бюджет | 0,13 | 0,03 | 0,015 | 0,035 | - | - |
| Областной бюджет | 0,17 | 0,27 | 0,135 | 0,315 | - |  |
| В т.ч объём финансирования «Водоснабжение», млн.руб | 3,54 | 2,99 | 6,99 | 0,49 | 2,99 | 0,49 |
| Местный бюджет | 0,35 | 0,3 | 0,7 | 0,05 | 0,3 | 0,05 |
| Областной бюджет | 3,19 | 2,69 | 6,29 | 0,44 | 2,69 | 0,44 |
| В т.ч. объем финансирования «Электроснабжение» млн.руб. | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,8 |
| Местный бюджет | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,08 |
| Областной бюджет | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 1,72 |